Автодозвон DIAL-07M

Руководство пользователя

Конструкция и Использование Автодозвона.

Автодозвон используется - для автоматической передачи информации при поступлении сигнала тревоги (пожар, кража и т.д.). DIAL-07M способен передавать устное сообщение по телефону (до восьми телефонных абонентов) и текстового сообщения на два пейджера. Все действия прибора, конфигурирующие параметры и устное сигнальное сообщение записываются в энергонезависимых блоках памяти типа СППЗУ и не стираются при потере напряжения.

Автодозвон 07М, позволяет:

- Запись 15-секундного устного сигнального сообщения,

- Запись двух дополнительных устных сообщений о состоянии входа A3 ,

- Уведомление по восьми телефонным номерам,

- Уведомление на два пейджера,

- Тоновый либо импульсный набор номера,

- Соединение с автодозвоном при помощи функции внешнего запроса,

- Контроль напряжения телефонной линии и сигнализирование при его понижении.

Автодозвон 07М, управляется:

- Главный код. позволяющий снимать тревогу и программировать прибор,

- Код пользователя, позволяющий только снимать тревогу,

- Код установщика, позволяющий конфигурировать автодозвон,

- Тревожный Вход с задержкой (линия А1),

- Мгновенный 24-часовой Тревожный вход (линия А2),

- Контрольный Вход (линия A3),

- Тревожный выход (PGM1),

- Выход сигнализации потери напряжения телефонной линии (PGM2),

- Стерео выход для воспроизведения сообщения, передаваемого по телефонной линии.

Установка Автодозвона.

Автодозвон должен быть расположен вертикально на стене либо другой конструкции, как можно дальше от источников высокой температуры и влажности. Все электрические соединения должны быть сделаны до подачи питания. После программирования Автодозвона, рекомендуется проверить эффективность работы практически.

Питание.

Питание прибора осуществляется напряжением постоянного тока от 11 до 51 В. При подаче питания первый раз устанавливается заводская конфигурация Автодозвона, эта операция используется при возникновении неисправностей для установки заводских конфигураций без записанных ранее речевых сообщений.

Подключение телефонной линии.

Телефонная линия должна быть подсоединена к зажимам "ЛИНИЯ" Автодозвона, Другие приборы, которые используют телефонную линию, должны быть соединены с зажимами "ТЕЛЕФОН". Такая связь гарантирует, что приборы, соединенные с зажимами "ТЕЛЕФОН" не будут мешать Автодозвону при его работе с телефонной линией. Другие приборы (факс, модем и т.д.), использующие телефонную линию могут быть также соединены параллельно с Автодозвоном, то есть к зажимам "ЛИНИЯ", но в этом случае, они могут нарушать или даже останавливать набор номера и нарушать процесс, уведомления.

Назначение входов А1,А2,АЗ:

В Автодозвоне имеются три входа ; А1, А2 и A3. А1 и А2 - сигнальные входы. Вход A3 имеет функцию управления , возможность сбрасывать тревогу и контролировать повреждения линии А1. Все входы Автодозвона имеют идентичную электрическую структуру. Каждый из них может быть сконфигурирован как НО или НЗ. Сигнальные входы обычно включаются при поступлении напряжения, но это может также происходить через изменение уровня напряжений. Линия, программируемая как НО может срабатывать при подаче "минуса" напряжения или с использованием НО переключателя. Линия, программируемая как НЗ может срабатывать, используя НЗ переключатель или подачей "плюса" напряжения .Однако при этом вход "плюса" должен быть предварительно соединен с землей ("минусом напряжения") через резистор в диапазоне от 0,5 до 2КОм.

А1 вход Тревожный вход с временной задержкой. Запуск этого входа приводит к переключению Автодозвона в режим тревоги после определенного времени задержки. Вход Al не работает, когда Автодозвон находится в режиме программирования либо когда включена линия A3.

А2 вход Мгновенный тревожный вход. Запуск этого входа приводит к переключению Автодозвона в режим тревоги немедленно без времени задержки. Вход А2 работает независимо от состояния линии A3, но не работает в режиме программирования.

A3 вход. Контроль Управления входом A1 с возможностью сброса тревоги. Когда запускается вход A3, выход А1 отключается. Запуск входа A3 во время тревоги, приводит к сбросу режима тревоги.

Выходы PGM1 и PGM2

Выходы типа" открытый коллектор " являются универсальными, нормально-открытыми и выдерживают ток до 1 А. Данные выходы запускаются минусовым потенциалом. Программируемые выходы защищены от перенапряжения и способны, без любых дополнительных элементов системы управления (реле), управлять работой наиболее популярных типов приборов охранно-пожарной сигнализации.

Выход PGM1 Выход включается каждый раз при переходе Автодозвона в режим тревоги и выключается через 3 минуты либо после сброса тревоги. Если режим тревоги включается с помощью кода «под принуждением», выход PGM 1 не срабатывает.

Выход PGМ2 Выход включается, когда Автодозвон распознает недостаток напряжения телефонной линии в течении трех минут и возвращается в состояние "ВЫКЛЮЧЕНО", как только напряжение телефонной линии приходит в норму.

Перепрограммирование СППЗУ.

Каждый раз после подачи напряжения, Автодозвон проверяет положение перемычки Z1. В случае, если она находится в положении «перепрограммирования СГШЗУ», Автодозвон стирает все ранее запрограммированные установки и устанавливает заводские, затем Автодозвон переходит в «состояние готовности». Если, во время подачи напряжения, перемычка ZI находится в «нормальном положении», Автодозвон пропускает процесс перепрограммирования памяти СППЗУ,

Примечание! После перепрограммирования памяти СППЗУ перемычка Z1 должна быть возвращена в заводское положение

Заводские установки памяти СППЗУ.

При производстве Автодозвона, в его память вносят параметры, которые называются заводскими установками. Эти установки могут быть изменены в процессе программирования или установки конфигурации. Значения по умолчанию могут быть возвращены любое число раз, используя процедуру перепрограммирования памяти СППЗУ.

| Установки по умолчанию. |  |
| --- | --- |
| Вход-А1 | :НО/МЕДЛЕННО |
| Вход-А2 | :НО/МЕДЛЕННО |
| Вход-A3 | :НО/МЕДЛБННО |
| Время задержки на входе А1 | :0 секунд |
| Выборы Набора кода 1 | время ожидания ответного сигнала 4 sec./ не набирает номер если нет ответного сигнала |
| Выборы Набора кода 2 | Импульсный набор номера/ Обнаруживает подъем трубки |
| Число внешних звонков | :0 (функция выключена) |
| Время до повторного звонка | :0 минут (функция выключена) |
| сообщение "АЗ-включен" | :нет сообщения |
| сообщение " A3 в норме " | :нет сообщения |
| сообщение о тревоге | :нет сообщения |
| Текстовое сообщение для пейджинговой станции | :нет сообщения |
| Код Пользователя | :1111 |
| Главный код | :0000 |
| Код установщика | :1234 |

Звуковые сигналы.

В процессе работы Автодозвон может выдавать следующие звуковые сигналы:

| НАЗВАНИЕ СИГНАЛА | СИМВОЛ СИГНАЛА | ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИГНАЛА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал неисправности | (-) | Один длинный (длительный) сигнал, продолжающийся приблизительно 2 секунды. Данный сигнал сообщает об ошибке программирования или неправильном действии. Сигнал выдается также после набора неправильного кода. |  |
| Сигнал неисправности коды | (--) | Два длинных (длительных) сигнала. Сигнал выдается при попытке программирования кода, который является идентичным с предварительно запрограммированным |  |
| Сигнал подтверждения правильности ввода информации | (** **) | Две серии по два коротких сигнала в каждой. Сигнал правильного ввода, сообщает, что Автодозвон ждет ввода дальнейшей команды или кода. |  |
| Сигнал завершения действия | (*** ***) | Две серии по три коротких сигнала в каждой. Сигнал завершения действия, сообщает, что Автодозвон распознал и выполнил введенную команду. |  |

Шестнадцатеричная система обозначений.

При программировании некоторых функций прибора используемся ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНАЯ система обозначений. В этой системе, номер может быть представлен как разряд из диапазона 0,1.9 или символ А, В, С, D, Е и F. Интерпретация номера и методы программирования в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ системе показаны ниже в таблице.

| HOMFP В ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ | НОМЕР ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЕ | МЕТОД ПРОГРАММИРОВАНИЯ (КЛЮЧИ) | МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРА СВЕТОДИОДА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | (1) |  |
| 2 | 2 | (2) |  |
| 3 | 3 | (3) |  |
| 4 | 4 | (4) |  |
| 5 | 5 | (5) |  |
| 6 | 6 | (6) |  |
| 7 | 7 | (7) |  |
| 8 | 8 | (8) |  |
| 9 | 9 | (9) |  |
| 10 | A | (*)(0)(*) |  |
| 11 | B | (*)(1)(*) |  |
| 12 | C | (*)(2)(*) |  |
| 13 | D | (*)(3)(*) |  |
| 14 | E | (*)(4)(*) |  |
| 15 | F | (*)(5)(*) |  |
| 0 | 0 | (0) |  |

Светодиодная индикация.

Работа Автодозвона обеспечивается пятью светодиодами, четыре из которых используются для индикаций состояния Автодозвона или используются в процессе программирования. Наименования светодиодов: ТРЕВОГА(1), ГОТОВНОСТЬ (2), ПРОГРАММИРОВАНИЕ (4) и ТЕСТ (8). Свечение определенных светодиодов определяет число в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ системе.

Свечение светодиодов определяет следующие режимы работы Автодозвона:

| Светодиод «Тревога» горит |  | Автодозвон в режиме «Тревога» |
| --- | --- | --- |
| Спетопжга «Готовность» горит |  | Автодозвон контролирует готовность входов AI и А2 |
| Светодиод «Готовность» моргает |  | Включен вход A3, автодозвон контролирует Вход А2 и не контролирует вход А1. |
| Светодиод «Тревога» моргает |  | Автодозвон находился в режиме «тревога» и «тревога» не была обнулена вводом соответствующего кода или включением входа А3 |
| «Тревога» и «Готовность» горят |  | Автодозвон отсчитывает время задержки перед выдачей сигнала тревоги, Снятие тревоги за время задержки исключает выдачу тревожного сигнала на выход PGM-1. |
| Светодиод «Программирование» горит |  | Автодозвон находится в режиме «Программирования». |
| Светодиод «Тестирование» горит |  | Автодозвон обнаружил, по крайней мере, одну техническую неисправность. |
| Светодиод «Тестирование» моргает |  | Со времени обнаружения последней технической неисправности (функция (*) (1)), автодозвон обнаружил новую неисправность. |
| «Программирование» и «Тестирование» горят |  | Автодозвон находится в режиме «Конфигурации» |

В Автодозвоне светодиоды дополнительно используются для визуализации введенных значений. Светодиоды обозначены числами, 1,2,4 и 8. Чтение ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОГО ЧИСЛА, которое показано светодиодами, осуществляется путем сложения чисел, расположенных напротив светящихся светодиодов. "Нулевой" разряд обозначается, миганием всех светодиодов.

Пример чтения значения номера, обозначенного в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ коде:

Светодиоды: ПРОГРАММИРОВАНИЕ. [4] и ТЕСТИРОВАНИЕ [8] включены.

Номер 8 соответствует светодиоду ТЕСТИРОВАНИЕ, и номер 4 соответствует светодиоду ПРОГРАМ-МИРОВАНИЕ. Значение ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОГО ЧИСЛА – следовательно 8 + 4=12, который должен интерпретироваться как номер "С" в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ системе.

Светодиод - «ТЕЛЕФОН».

В дополнение к упомянутым светодиодам, Автодозвон также имеет еще один (пятый) светодиод, который обозначен символом «телефон». Когда индикатор включен, это означает, что Автодозвон находится в процессе телефонной связи, и телефонная линия занята.

Режимы работы Автодозвона:

Режим готовности.

В режиме готовности, Автодозвон контролирует входы тревоги А1 и А2. При условии запуска входа А1 начинается отсчет времени задержки, по истечении которой Автодозвон входит в режим «Тревоги». Запуск входа А2 приводит к немедленному переключению Автодозвона в режим тревоги. Режим «Готовности» обозначается свечением светодиода «Готовность. Если включен вход A3, контроль входа А1 выключается. Исключение контроля линии А1 обозначается, свечением светодиода «Готовность». При этом, включение входа A3 не влияет на контроль входа А2.

Режим тревоги.

Режим тревоги запускается при срабатывании входов А1 или А2, или это может быть сделано при помощи клавиатуры Автодозвона после того, как введен код «Под принуждением». В режиме «тревога» Автодозвон осуществляет связь с телефонными номерами, внесенными в память и занимает выход PGM1 в течении 3 минут. Если тревога инициирована с клавиатуры Автодозвона с помощью кода «Под принуждением», Выход PGM1, который обычно сигнализирует о тревоге, не включается. Код «Под принуждением» вводится используя «главный код» или «код пользователя» увеличенный или уменьшенный на " 1" в последнем разряде.

Пример ввода кода «Под принуждением»:

[Главный код + 1[#]; [Главный код - 1[#]; [Код пользователя + 1[#]; [Код пользователя - 1[#];

Все эти команды запускают операцию бесшумного телефонного уведомления, то есть выход PGM1 выключен.

Примечание! После завершения телефонного уведомления, Автодозвон автоматически возвращается в режим «Готовность» и готов к новой тревоге.

Сброс треноги.

Сброс тревоги приводит к прерыванию телефонного уведомления и выключает выход PGM1. После того как тревога повторно сброшена, светодиод «тревога» перестает моргать. Тревога может быть так же сброшена при помощи клавиатуры Автодозвона, используя команды [Главный Код] [#]или [Код Пользователя] [#] или [Главный Код] [*] [#].

Последняя команда, в дополнение к сбросу тревоги, переключает Автодозвон в пользовательский режим программирования.

Примечание: Автодозвон учитывает три попытки набора кода. После третьей неудачной попытки клавиатура блокируется в течение 1 минуты. Во время набора кодов или других действий с клавиатур, Автодозвон не прерывает телефонного уведомления, и не прерывает контроль за входами тревоги А1 и А2.

Важно: Сброс тревоги может быть сделан с удаленного места при помощи мгновенного или постоянного запуска входа A3.

Уведомление с сигнальным сообщением.

Автодозвон связывается дважды с каждым из предварительно запрограммированных телефонных абонентов. Телефонный контакт квалифицируется как "уведомление", если Автодозвон основанный на анализе электрических синапов в телефонной линии, распознает момент снятия трубки телефона названным абонентом и делает передачу сигнального сообщения. Если выбрана функция " Не обнаруживать снятие телефонной трубки" (функция [*][6]) в режиме дилерского Программирования, каждый набор номера, трактуется как уведомление, независимо оттого, была снята трубка телефона или нет. Телефонные номера объединены в четыре дозвонных цикла. В каждом цикле Автодозвон делает одну попытку с каждым номером телефона. Телефонные; номера вызваниваются согласно их последовательности в телефонном списке.

Абоненты, которые получили уведомление дважды, игнорируются в дальнейшем. Пейджинговые абоненты системы имеют приоритет, по сравнению с абонентами, использующими устные сообщения. Текстовое сообщение (см. функцию Программирования Пользователя [*][9]), передается абонентам пейджинговой системы. Уведомление считается принятым, как только Автодозвон получает сигнал, который подтверждает получение текстового сообщения, передаваемого пейджинговой станцией.

Процесс набора номера телефона.

После подсоединения к телефонной линии, Автодозвон ждет сигнал ответа от телефонной станции и когда сигнал принят, Автодозвон начинает набирать номер. После набора номера, Автодозвон ждет ответ (поднятие трубки телефона) после этого, дважды передает сигнальное сообщение и переходит к связи с другим телефонным номером. Время ожидания ответа от телефонной станции устанавливается в режиме Дилерского программирования (функция [*][5])и может быть от 4 до 8 секунд. Если за это время ответ от телефонной станции не получен, Автодозвон переходит к набору другого телефонного номера. Если выбрана функция " Не обнаруживать снятие телефонной трубки", Автодозвон игнорирует отсутствие сигнала от телефонной станции, набирает номер телефона и передает сообщение.

Обнаружение снятия трубки телефона.

Автодозвон обнаруживает снятие трубки телефона абонента двумя способами;

- Исчезновение вернувшегося сигнала опроса

- Изменение полярности напряжения в телефонной линии

Примечание! Телефонный звонок, в котором ответ названного абонента был обнаружен одним из вышеупомянутых способов, квалифицируется как успешный и уведомление осуществляется одинарно.

Обнаружение поднятия трубки телефона – передача сигнального сообщения.

В некоторых случаях, во время установки конфигурации Автодозвона, установщик может включить функцию" Не обнаруживать снятие телефонной трубки". Что приводит к безоговорочной передаче сигнального сообщения непосредственно после набора номера телефона. Когда данная функция включена, Автодозвон распознает каждый набор телефонного номера как уведомление. При этом он набирает каждый из предварительно запрограммированных телефонов дважды независимо от того, поднял абонент трубку или нет.

Примечание! Когда включена функция " Не обнаруживать снятие телефонной трубки", рекомендуется один и тот же номер программировать на нескольких позициях, что увеличивает вероятность уведомления.

Запрос Автодозвона извне.

Автодозвон способен к вводу обращения по телефону извне. В процессе конфигурации установщик определяет число звонков, после распознавания которых, Автодозвон переходит на управление от внешнего телефонного Звонка. (См. функцию [*][7] в режиме Дилерского программирования). После того, как Автодозвон распознает требуемое число звонков, он включается в телефонную линию и передает устное сообщение, соответствующее текущему состоянию входа A3. Если вход A3 инициирован, автодозвон передает сообщение: "вход A3 - активен", если вход A3 в норме, автодозвон передает сообщение "вход A3- в норме" (запись этих сообщений осуществляется в режиме Дилерского программирования функция [*] [9][1] и [2]). Если тревога произошла во время последнего цикла опроса в режиме ГОТОВНОСТЬ, Автодозвон дополнительно к сообщениям относительно входа A3 выдаст речевое сигнальное сообщение. После передачи сообщений, Автодозвон автоматически отсоединяет телефонную линию. Передаче сообщения "вход АЗ – активен" предшествует звуковое сообщение, состоящее из трех длительных сигналов (- - -), в то время как передаче сообщения "вход A3 - в норме" предшествует звуковое сообщение состоящее из трех коротких сигналов (*** *** ***).

Функция повторного звонка.

В случае, если АВТОДОЗВОН распознает в телефонной линии число звонков, равное заявленному в конфигурации, независимо от того включена или нет функция «Повторного звонка», АВТОДОЗВОН подключается в телефонную линию и набирает телефон. Однако, если распознанное число звонков меньше, чем предварительно установленное конфигурации, и включена функция «Повторного звонка», АВТОДОЗВОН начинает отсчет времени задержки. Если в течение этой задержки Автодозвон распознает звонки снова, то уже не ждет требуемого числа звонков, но немедленно после второго звонка подсоединяется в телефонную линию и передает сообщение. Эта функция позволяет другим приборам, которые соединены с телефонной линией параллельно с Автодозвоном, иметь приоритет, при получении запроса, и при этом любые третьи лица не видят присутствие Автодозвона в телефонной линии.

Примечание! Реализация функции Повторного Звонка выполнена через программирование временной задержки (Режим Дилерского программирования [*][7] - любое значение больше чем нуль). Функция Повторного звонка не работает, если временная задержка запрограммирована как 000.

Примечание! Пожалуйста, не забудьте, что Функция Повторного звонка может работать должным образом только если любые другие приборы, которые используют телефонную линию наряду с Автодозвоном, не перехватывают запрос после распознавания меньше чем двух звонков, так как это приводит к сбою в работе Автодозвона.

Коды, используемые Автодозвоном.

Работа Автодозвона обеспечивается следующими кодами:

| Главный код Кол пользователя Код установщика | [MC] [UC] [1C] |
| --- | --- |

Каждый из кодов может содержать от 4 до 8 разрядов. Главный код позволяет сбрасывать тревогу и входить в режим Пользовательского программирования. Код пользователя позволяет только сбрасывать тревогу. Код установщика позволяет входить в режим Дилерского программирования.

Примечание! Коды должны быть различны. Автодозвон не допускает программирование двух идентичных кодов. В случае попытки программирования кодов, идентичных с другими, уже существующими кодами, Автодозвон сигнализирует ошибку программирования кода (сигнал ошибки [- -])

Режимы программирования.

Автодозвон обеспечивается двумя способами программирования:

- Пользовательский режим программирования.

- Дилерский режим программирования

В Пользовательский режим программирования можно войти из режимов ГОТОВНОСТЬ или ТРЕВОГА, используя команду [Главный код] [*] [#]. В Дилерский режим программирования можно войти только из Пользовательского режима программирования, используя команду [*][0] [Код Установщика] [#].

Примечание! В любом из способов программирования Автодозвон не контролирует входы, не отвечает на внешние звонки.

Методы программирования телефонного номера.

Автодозвон позволяет программировать два номера телефона для Пейджинговых станций и восемь телефонных номеров, для передачи устного сигнального сообщения. Каждый номер может состоять из 16 разрядов. В дополнение к разрядам 0, 1 .. 9, в номер телефона могут быть вставлены некоторые отличительные знаки. Автодозвон воспринимает следующие отличительные знаки:

| Отличительные знаки | Метод программирования знака | Индикатор светодиода | Характеристика функций |
| --- | --- | --- | --- |
| HEX В | [*][1][*] |  | Этот знак используется для перехода на другую систему набора номера (тон/импульс или универсальный). |
| HEX С | [*][2][*] |  | Этот знак вводит 4-секундную задержку в процессе набора номера. После окончания задержки набор номера возобновляется |
| HEX D | [*][3][*] |  | Этот знак переводит Автодазвон в режим ожидания тонового сигнала. При обнаружении тонового сигнала процесс набора номера останавливается. |

Пользовательский режим программирования.

В Пользовательский режим программирования можно войти из режимов ГОТОВНОСТЬ или ТРЕВОГА, используя команду [Главный код] [*] [#], после ввода которой включается светодиод ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

В пользовательском режиме программирования доступны следующие функции:

[*][0] [Код Установщика] [#] - Вход в дилерский режим программирования.

После ввода команды Автодозвон переходит в Дилерский режим программирования, о чем сигнализирует светодиоды ПРГРАММИРОВАНИЕ и ТЕСТ. Установка параметров конфигурации Автодозвона возможна только в режиме Дилерского программирования

[*] [1] [#] - Расшифровка технических неисправностей.

После входа в функцию ([*] [1]), Автодозвон сигнализирует о существовании технических неисправностей с помощью включения соответствующих светодиодов. Выход из функции выполняется, нажатием кнопки [#].

| Код неисправности | Индикатор светодиода | Характеристика неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Потеря напряжения телефонной линии. Неисправность исчезает, когда напряжение телефонной линии восстанавливается. Результат неисправности дополнительно сигнализируется на выход PGM2. |
| 2 |  | Телефонная станция не дает ответный сигнал, неисправность исчезает, как только ответный сигнал обнаружен в следующем наборе номера. |
| 4 |  | Неисправность показывает наличие ошибок в памяти СППЗУ. Поэтому Автодозвон может неправильно работать. Для устранения неисправности Автодозвон должен быть перепрограммирован заново. Если это не решает проблему прибор возвращается в ремонт |
| 8 |  | Неисправность указывает на ошибку в памяти программы. Прибор возвращается в ремонт для замены блока памяти. |

[*] [2] [N] (Телефонный номер] (#] - Программирование телефонных номеров.

Вместо литера N, вводится число от 1 до 8, которое определяет, который телефонный номер будет программироваться. Завершение программирования номера осуществляется нажатием кнопки [#]. Каждый введенный разряд или отличительный символ отображается светодиодом в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ системе. Номер удаленный из сигнального телефонного списка в режиме программирования считается недействительным. Пример:

[*] [2] [4] [1234566789] [#]- четвертый сигнальный номер запрограммирован.

[*] [2] [4] [#] - четвертый сигнальный номер стерт.

[*] [2] [N] [#]- N-u номер телефона стерт, [N] = 1..8

[*] [3] [N] ([*]) [#] - Просмотр N-гo номера.

После входа в функцию, светодиоды показывают первый разряд номера телефона в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ системе. Нажатие кнопки [*] обеспечивает переход к следующему разряду телефонного номера. Выход из функции осуществляется автоматически после того, как был показан последний разряд номера телефона или это можно сделать ранее нажатием кнопки [#].

[*] [4] ([#])- Запись сигнального сообщения.

Немедленно после нажатия кнопки [4], Автодозвон начинает записывать сигнальное сообщение. Сообщение записывается, разговаривая на расстоянии приблизительно 20 см от клавиатуры Автодозвона. Окончание записи сообщения и выход из функции происходит через 15 секунд или это можно сделать ранее, нажатием кнопки [#].

[*] [5] ([#]) Воспроизведение сигнального сообщения.

Немедленно после нажатия кнопки [5], Автодозвон начинает воспроизводить сигнальное сообщение, записанное в памяти. Сообщение можно прослушать, используя наушники, подключенные к соответствующему выходу Автодозвона Наушники должны быть оборудованы разъемом диаметром 3.5 мм. Окончание воспроизведения и выход из функции происходит автоматически после воспроизведения полного сообщения или ранее нажатием кнопки [#].

[*] [6] [N] [Номер телефона] [#] - Программирование номеров телефонов пейджинговых станций.

Вместо литера [N] должна быть записана цифра [1] или [2] в зависимости от того первый, или второй номер телефона абонента пейджинговой станции должен быть запрограммирован. Каждый введенный разряд отображается светодиодами в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ системе. Номер удаленный из сигнального телефонного списка в режиме программирования считается недействительным.

Пример:

[*] [6] [2] [12345678] [#] - программирование второго номера абонента пейджинговой станции.. [*] [6] [1] [#] -стирание первого номера абонента пейджинговой станции.

[*] [7] [Новый главный код] [#] [ Новый главный код] [#] - Программирование главного кода.

После нажатия кнопки [7], программист должен дважды ввести новый Главный Код. Каждый раз набор нового Главного кода должен заканчиваться знаком [#]. Если два кода идентичны, новый Главный код заносится в память, в противном случае выдается сигнал ошибки программирования, и происходит выход из функции. Длина кода должна быть в пределах от 4 до 8 разрядов. Разряды введенного кода отображаются светодиодами в ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОЙ системе.

Пример:

[*] [7] [1212] [#] [1212] [#] -программирование главного кода как [1212 ]

[*] [7] [121234] [#] [121234] [#] - программирование главного кода как [121234 ]

[*] [7] [12123456] [#] [12123456] [#] - программирование главного кода как [12123456]

[*][8] [Новый код Пользователя] |#| [Новый код Пользователя] [#] - Программирование кода Пользователя

Программирование кода Пользователя производится тем же способом ,как программирование Главного кода.

[*][9] Программирование сообщения для пейджинговых станций.

Программирование сообщения для пейджинговых станций осуществляется вводом серии символов на клавиатуре Автодозвона. Введенные цифры передаются как DTMF разряды на пейджинговую станцию. Операторы пейджинговых станций формируют сообщение, с помощью программных алгоритмов. Кодирование сообщения для пейджинговой станции должно быть сделано согласно руководству оператора системы, трактуя клавиатуру Автодозвона таким же образом как телефонную клавиатуру. Метод программирования сообщения, совместимого с POLPAQER системой показан ниже:

[*] [*]	- переключение клавиатуры в режим буквенного набора,

[0] [*]	- возвращение клавиатуры в режим цифрового набора,

[N][*]	- в режиме буквенного набора, это левые буквенные символы клавиатуры,

[N][#]	- в режиме буквенного набора, это правые буквенные символы клавиатуры,

[N]	- в режиме буквенного набора, это средние буквенные символы клавиатуры,

[*]	- ввод паузы в цифровом режиме набора,

[0]	- ввод паузы в буквенном режиме набора,

[0] [#] [#]	- окончание сообщения в буквенном режиме набора,

[#]	- окончание сообщения в цифровом режиме набора,

Сообщение может состоять максимум из 128 цифр (знаков).

[*][#] Выход из режима программирования.

После набора данной команды Автодозвон выходит из Пользовательского режима программирования и входит в режим ГОТОВНОСТЬ.

Режим Дилерского программирования.

В этом режиме устанавливается конфигурация Автодозвона. В Дилерский режим программирования можно войти только из Пользовательского режима программирования после ввода команды

[*] [0] [Код Установщика] [#]. После входа в данный режим программирования включаются светодиоды ПРОГРАММИРОВАНИЕ и ТЕСТ.

В режиме Дилерского программирования доступны следующие функции:

[*] [1] [N] [#]-тип входа А1

Литер [N] должен быть заменен, на числа [1], [2], [4] или [8]. После входа в функцию, светодиод, который соответствует, текущему активному значению, включен. Программист, нажимая соответствующую кнопку (1,2,4 или 8) устанавливает необходимые значения. После включения нового значения, соответствующий светодиод автоматически включается. Выход из функции и запоминание изменений осуществляется нажатием кнопки [#].

Установочные значения показаны ниже:

[ 1] – НО / МЕДЛЕННАЯ линия,

[ 2] – НЗ / МЕДЛЕННАЯ линия,

[ 4] – НО / БЫСТРАЯ линия,

[ 8] – НЗ / БЫСТРАЯ линия,

Пример:

[*] [1] [2] [#]-вход А1- NC/ МЕДЛЕННАЯ линия.

ПРИМЕЧАНИЕ! Медленная линия требует для сработки импульса дольше чем 2 секунды. Для пуска быстрой линии требуется импульс дольше чем 0.2 секунды.

[*] [2] [N] [#]- тип входа А2

Программирование, идентичное входу А1.

[*] [3] [N] [#] - тип линии A3

Программирование, идентичное входу А1.

[*] [4] [XYZ] [#] - Программирование временной задержки.

Временная задержка действует только для входа А1. Значение, введенное вместо [XYZ] знаков может быть от 0 до 255 и означает временную задержку в секундах. После входа в функцию, светодиод ПРОГРАММИРОВАНИЕ моргает. Программист вводит разряды, каждое последующее введение разряда отображается соответствующими светодиодами. После ввода третьего разряда (Z), осуществляется выход из функции нажатием кнопки [#]. Если запрограммировано значение

[XYZ] = [000], сигнал тревоги выдается немедленно после сработки входа А1.

Пример:

[*] [4] [120] [#] - устанавливает сигнальную задержку пускового периода в 120 секунд.

[*] [4] [012] [#] - устанавливает сигнальную задержку пускового периода в 12 секунд.

[*] [4] [12] [#] -устанавливает сигнальную задержку пускового периода в 12 секунд.

[*] [5] [N] [#] - Установка конфигурации Автодозвона.

Когда выбрана данная функция, загорается тот светодиод, который соответствует выбранному значению. Нажимая кнопки [1], [2], [4] или [8], программист выбирает новое значение. После включения нового значения, соответствующий светодиод автоматически включается. Выход из функции и сохранение изменений в памяти осуществляется нажатием кнопки [#]. Выбранные числа означают следующее:

[1] - время ожидания ответного сигнала 4 sec./ He набирать номер когда нет ответного сигнала.

[2] - время ожидания ответного сигнала 8 sec./ He набирать номер когда нет ответного сигнала.

[4] - время ожидания ответного сигнала 4 sec./ Набирать номер если нет ответного сигнала.

[8] - время ожидания ответного сигнала 8 sec./ Набирать номер если нет ответного сигнала

Пример:

[*] [5] [4] [#] -устанавливает время ожидания ответного сигнала в 4 секунды. Набор номера и передача сообщения несмотря на отсутствие ответного сигнала.

[*] [6] [N] [#] - Установка конфигурации Автодозвона.

Когда выбрана данная функция, загорается тот светодиод, который соответствует выбранному значению. Нажимая кнопки [1], [2], [4] или [8], программист выбирает новое значение. После включения нового значения, соответствующий светодиод автоматически включается. Выход из функции и сохранение изменений в памяти осуществляется нажатием кнопки [#]. Выбранные числа означают следующее:

[1] - Импульсный набор номера / Обнаруживать поднятие трубки телефона.

[2] - Импульсный набор номера/Не обнаруживать поднятие трубки телефона.

[4] - Тоновый набор номера / Обнаруживать поднятие трубки телефона.

[8] - Тоновый набор номера / Не обнаруживать поднятие трубки телефона

Пример:

[*] [6] [4] [#]- Включение тонового набора номера / Обнаруживать поднятие трубки телефона

[*] [7] [N] [#] - Количество звонков перед ответом.

Литер [N] должен быть заменен, числом от 0 до 9. После того, как функция введена, светодиод ПРОГРАММИРОВАНИЕ начинает мигать. Выход из функции и сохранение изменений в памяти осуществляется путем нажатия кнопки [#]. Если программируется N = 0, Автодозвон не отвечает на любые внешние запросы.

Пример:

[*] [6] [4] [#]- Выдача сообщения после четырех звонков.

[*] [8] [XYZ] [#] - Функция повторного звонка.

На месте знаков [XYZ] программируются числа в диапазоне от 0 до 255 (секунд), которые определяют время до повторного звонка. После входа в функцию, светодиод ПРОГРАММИРОВАНИЕ моргает. Программист вводит разряды, каждое последующее введение разряда отображается соответствующими светодиодами. После ввода третьего разряда (Z), осуществляется выход из функции нажатием кнопки [#]. Если запрограммировано значение [XYZ] = [000] функция повторного звонка не работает, это означает, что каждый раз, когда Автодозвон распознает предварительно запрограммированное число звонков, он подключается в телефонную линию и передает сообщение о состоянии Автодозвона или о состоянии входов тревоги

Примечание!

Функция повторного звонка позволяет другим приборам, которые используют телефонную линию наряду с Автодозвоном, получать приоритет, чтобы ответить на внешний запрос. Когда данная Функция используется, рекомендуется устанавливать время между двумя звонками от 30 до 180 секунд.

Пример:

[*] [8] [045] [#]- - устанавливает время между звонками в 45 секунд.

[*] [9] [1] - Запись сообщения "А3-в норме".

Немедленно после нажатия кнопки [1], Автодозвон начинает записывать сообщение. Сообщение должно быть записано, разговаривая на расстоянии приблизительно 20 см от клавиатуры Автодозвона. После того, как время регистрации (2 секунды) истекло, программа набора номера автоматически воспроизводит сообщение. Из за малого времени записи (2 секунды.), необходимо записывать короткое сообщение, например "КОНТРОЛЬ ВОЗМОЖЕН" или "КОНТЮЛЬ ВКЛЮЧЕН". В случае, если записанное сообщение слишком тихое или значительно искажено, запись должна быть повторена, и программист должен говорить громче.

[*] [9] [2] - Запись сообщения "А3-включен".

Немедленно после нажатия кнопки [2], Автодозвон начинает записывать сообщение. Сообщение должно быть записано, разговаривая на расстоянии приблизительно 20 см от клавиатуры Автодозвона. После того, как время записи (2 секунды) истекло, программа набора номера автоматически воспроизводит сообщение. Из за малого времени записи (2 секунды.), необходимо записывать короткое сообщение, например "КОНТРОЛЬ НЕВОЗМОЖЕН" или " КОНТРОЛЬ ОТКЛЮЧЕН ". В случае, если записанное сообщение слишком тихое или значительно искажено, запись должна быть повторена, и программист должен говорить громче.

[*] [#] Выход из режима программирования.

После ввода этой команды. Автодозвон переходит из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ в режим ГОТОВНОСТЬ.

Технические характеристики:

| Напряжение Питания Ток питания Диапазон Рабочей температуры Вес Габариты | -11-15В; -средний 40мА-макс 100 мА; -0-50 град ; -270 гр. -215x95x27 |
| --- | --- |